## Instructie
Rekenmodel Asset Energy Calculator Koel- en/of vriescellen (en huizen) (ENE01) | Punten behaald | Aanvulling
Toepasbaar op: BREEAM-NL In-Use v6.0.0 en v6.1.1
Voor bestaande gebouwen waar minimaal 10% van het totale vloeroppervlak industriefunctie betreft, wordt voor ENE01 de energieprestatie berekend aan de hand van de Asset Energy Calculator.
Indien het te beoordelen gebouw meer dan 10% industriefunctie bevat, waarvan meer dan 5% van het totale Bruto Vloeroppervlak (BVO) of groter dan 200m2 in gebruik is als koel- en/of vriescellen (en huizen), dan is dit Rekenmodel voor de koel- en/of vriescellen (en huizen) van toepassing.
Onder koel- en/of vriescellen (en huizen) worden ruimten verstaan die gekoeld worden, op een maximumtemperatuur van 16 graden Celsius.
Let op: Voor het berekenen van het totaal aantal punten van het volledige gebouw, wordt het puntenaantal gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het aantal punten per gebruiksfunctie op basis van het vloeroppervlak.

## Rekenmodel
# | Vraag | Antwoordoptie | Punten beschikbaar v6.0.0 | Punten beschikbaar v6.1.1 | Punten behaald | Aanvulling | Opmerking/ validatie Assessor
Isolatiewaarde
A | Wat is de gemiddelde Rc-waarde van de constructie (wanden, dak, ramen, deuren enz.)? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0
|  | De gemiddelde Rc-waarde (k/(W/m2)) voor de constructie is ≥3,5 | 2 | 2
|  | De gemiddelde Rc-waarde (k/(W/m2)) voor de constructie is ≥5 | 4 | 4
|  | De gemiddelde Rc-waarde (k/(W/m2)) voor de constructie is ≥6,5 | 6 | 6
|  | De gemiddelde Rc-waarde (k/(W/m2)) voor de constructie is ≥7,5 | 8 | 10
| Wat is de gemiddelde R-waarde van de vloeren? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0
|  | De gemiddelde R-waarde (k/(W/m2)) voor vloeren is ≥4 | 2 | 2
|  | De gemiddelde R-waarde (k/(W/m2)) voor vloeren is ≥5 | 4 | 6
Basismaatregelen
B | Is de koel- vriesinstallatie energiezuinig? Dit betekent: een subkritische koel- en/of vriesinstallatie op basis van een halogeenvrij koudemiddel, met: - Ten minste één frequentiegeregelde of elektronisch toerengeregelde compressor; - Een luchtgekoelde, watergekoelde of verdampingscondensor, ontworpen op maximaal 10 K temperatuurverschil tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur, met een specifiek opgenomen vermogen van de condensor van maximaal 14 W per kW condensorvermogen; - Een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur; - Een elektronische expansieregeling (bij een direct expansiesysteem); - Verdamper, exclusief koeltunnel; - (Eventueel) het koudenet met CO2 als koudedrager. (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend/ Nee | 0 | 0
|  | Ja | 3 | 3
C | Hoeveel voorzieningen zijn aangebracht? | Er zijn geen voorzieningen aangebracht | 0 | 0
1. De deuren zijn zelfsluitend of voorzien van voorzieningen (als bijv. inductielussen, aanwezigheidsdetectie, stroken-gordijnen, tochtslabben, luchtgordijnen, luchtsluizen) die de warmte van buiten bij openen zo veel mogelijk buiten houden
2. De omvang van de deuropeningen wordt geminimaliseerd in relatie tot de functionaliteit (bijvoorbeeld al dan niet toegankelijkheid van vorkheftrucks).
3. Kleinere, ingebouwde loopdeuren voor personen en/of de toepassing van rollerbanen met luchtsluis voor de doorgang van goederen indien de koel-of vries een grote toegangsdeur heeft
4. Vriescellen zijn voorzien van een gekoelde voorruimte
5. De verdamper is niet boven de toegangsdeur aangebracht
6. Deuren voor personen zijn uitgevoerd als automatisch zelfsluitende deuren met standaard thermisch gescheiden isoleerlamellen met een warmte doorlating coëfficiënt van maximaal 0,3 W/m2K. De openingssnelheid van de deuren zijn ten minste 1,50 m/s.
(kies 1 van de volgende antwoordopties)
|  | Er zijn 2 voorzieningen aangebracht | 1 | 1
|  | Er zijn 3 voorzieningen aangebracht | 2 | 2
|  | Er zijn 4 voorzieningen aangebracht | 4 | 4
|  | Er zijn 5 voorzieningen aangebracht | 6 | 6
D | Zijn de ventilatoren uitgerust met toeren-/debietregeling en wat is de energie-efficiëntie? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0
|  | Ventilatoren zijn uitgerust met toeren-/debietregeling en zijn niet energie-efficiënt | 1 | 1
|  | Ventilatoren zijn niet uitgerust met toeren-/debietregeling en zijn energie-efficiënt (voldoen aan ErP2015/) | 1 | 1
|  | Ventilatoren zijn uitgerust met toeren-/debietregeling en zijn energie-efficiënt (5% energie-efficiënter dan ErP2015) | 3 | 3
|  | Ventilatoren zijn uitgerust met toeren-/debietregeling en zijn energie-efficiënt (10% energie-efficiënter dan ErP2015) | 4 | 4
Aanvullende maatregelen
E | Is de koel- vriesruimte uitgerust met heetgasontdooisysteem of restwarmte-ontdooisysteem in plaats van elektrische ontdooiing? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0
|  | Nee | 0 | 0
|  | Ja | 1 | 1
F | Hoe energiezuinig is de verlichting? (meerdere antwoordopties mogelijk) | Onbekend | 0 | 0
|  | Alle verlichting is LED, TL5, Natrium of gelijkwaardig qua lichtrendement (lumen/watt) | 1 | 1
|  | De regeling van de verlichting is voorzien van tijdschakeling, aanwezigheidsdetectie of een dimschakeling | 1 | 1
G | Zijn de koel- en/of vriesruimten met een gecomputeriseerd monitoringssysteem uitgerust? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0 |  | Het gecomputeriseerd monitoringssysteem stemt dat de werking van de compressoren, het toerental van de ventilatoren en de koelcapaciteit automatisch of door middel van programmering af op de buitentemperatuur en/of de hoeveelheid opgeslagen goederen, en voorziet daarnaast in automatische ontdooiing.
|  | Nee | 0 | 0
|  | Ja | 1 | 1
H | Is de minimale condensatietemperatuur 20°C of lager? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0
|  | Nee | 0 | 0
|  | Ja | 1 | 1
Hernieuwbare energie en hergebruik van restwarmte
I | Is er een Warmteterugwinningssyteem (WTW) op koelinstallaties t.b.v. restwarmtegebruik binnen het koel- en/of vriesoppervlak of daarbuiten (bijv. t.b.v. kantoor of verwarmd oppervlak met industriefunctie)? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | Onbekend | 0 | 0 |  | Het restwarmtegebruik dient minimaal 0,5 GJ/dag te bedragen
|  | Nee | 0 | 0
|  | Ja | 2 | 2
J | Wat is het aandeel hernieuwbare energieopwekking op het perceel ten opzichte van het jaarlijkse totale energiegebruik van de koel- en/of vriesruimten? (kies 1 van de volgende antwoordopties) | 0% | 0 | 0
|  | 10% |  | 2
|  | 20% | 1 | 3
|  | 30% |  | 4
|  | 40% | 2 | 5
|  | 50% | 3 | 6
|  | 60% | 4 | 7
|  | 70% | 5 | 8
|  | 80% | 6 | 9
|  | 90% | 7 | 10
|  | 100% | 8 | 12
TOTAAL |  |  | 40 punten | 48 punten | 0